2025年消防设施类外包服务技术要求

1、概况

昆明醋酸纤维有限公司（甲方）根据《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010等相关法律、法规及建筑消防设施维护管理的相关标准规范，将昆纤公司消防设施的服务类项目外包给有相应资质的承包商（乙方），以保证甲方全部消防设施有效并符合相关消防规范。

2、服务内容

1、消防设施维护保养；

2、七氟丙烷钢瓶检测及药剂补充；

3、空呼器气瓶检测；

3、技术标准和规范

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010

《建筑消防设施检测技术规程》GB 25201-2010

《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

《消防设施通用规范》GB 55036-2022

《特种设备安全监察条例》

《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021

《钢质焊接气瓶定期检验与评定》GB 130175-1999

《钢质无缝气瓶定期检验与评定》GB/T 13004-2016

《气体灭火设计规范》 GB50370-2005

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

《气体灭火系统及部件性能要求和试验方法》GA400-2002

包括但不限于上述规范标准，如有更新，以最新规范为准。

4、职责划分

4.1甲方项目负责人负责乙方人员的入厂安全培训、内部协调联络工作。

4.2在合同有效期内，乙方应对项目内容制定工作计划，并组织实施。因乙方原因造成的政府主管消防部门或其它相关部门对昆明醋酸纤维有限公司发出整改通知或处罚决定的（涉及合同内容部分的），乙方须负责接受处罚。

4.3因乙方的技术、服务、响应时间等原因，造成合同所涉及消防系统、设施整体性能下降，不能有效运行，造成甲方损失的，乙方须负相应的法律责任。

5、工作要求：

5.1消防设施维护保养

乙方应依照相关技术标准和规范制定方案,对甲方消防设施进行按时巡检、测试, 使项目范围内的消防设施故障及时被发现,具体要求如下:

5.1.1 消防设施定期检查、测试维护

1) 每周进行一次消防设施巡检，巡检人员需注册消防工程师1人，维保技术员1人参加。

2）每月进行一次消防设施单项检查，测试人员需注册消防工程师2人，维保技术人员2人参加，并提交纸质检查报告。

3）每季度进行一次消防电源及其它联动报警检查测试，，并提交纸质检查报告。

4) 每年进行一次联动检查，测试人员需注册消防工程师4人，维保技术人员4人参加，提交纸质检查报告。

3) 上述检查的内容、频率和标准要符合《建筑消防设施的维护管理》《建筑消防设施检测技术规程》规定。每次检查、测试的工作记录加盖乙方公章后，交甲方相关人签字确认，并由甲方交政府主管部门存档备查。

4)火灾自动报警系统检查测试内容，包含但不限于：

- 每月进行系统自检测试，并及时发现故障。

- 每年进行模拟功能试验和自动测试，及时发现故障。

- 光电烟感探头、离子烟感探头用模拟烟雾（乙方提供）试验。

- 感温探测器使用热吹风机试验。

- 线性烟感试验短路线性烟感。

- 手拉报警器直接拉下其手柄试验。

- 对射烟感器用遮光板试验。

- 消防电话功能试验。

- 震鸣器的试验和触发器试验同步进行。

5）消防供水、消防供配电、消防标示等设施检查测试，包含但不限于：

- 定期检查易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门，有跑、冒、滴、漏现象的应及时报告甲方，并给出维修技术指导；

- 每月对消防喷淋系统的末端排水阀进行放水实验，以保证水流指示器、压力开关、警铃等设备的有效性。

- 利用有效设备对地下管网部分进行有效检测，并给出书面建议，在一个合同有效期内至少进行一次。

- 及时发现探测器、喷淋头等器件的遮挡物，并通知甲方；

6）每季度对各种备用消防电池进行放电维护，并对电池性能进行测试，提出必要的更换建议。定期检查消防供电配电系统，发现问题报告甲方，并给出整改方案；

7）对设施系统现有标识进行检查，发现问题及时报告甲方，并给出整改方案；

8）接到甲方技术咨询后，乙方安排专业持证的消防工程师给出处理方案；

9）对甲方的13套空呼器复合气瓶进行充装呼吸气体服务，确保服务期内甲方的13套空呼器复合气瓶压力符合规范；

10）如实填写检查、测试管理工作相关记录，及时提交甲方签字确认，合同结束前归纳整理后形成工作报告交由甲方存档备查；

5.1.2 配合甲方维护以下项目：

1）消防设施年度检测服务。

2）气体灭火系统中的驱动瓶、灭火剂瓶补压和定期检验。

3）火灾自动报警系统的更新和升级。

4）消防设施维修改造施工；

5.1.3 协助甲方开展消防安全管理

1）配合接受消防监督管理部门的安全检查；

2）配合消防设施技能培训工作，向甲方提供技术支持。

  - 七氟丙烷钢瓶检测及药剂补充

5.2.1本服务包括对甲方信息机房的1套90L药剂钢瓶进行检验、及补充七氟丙烷灭火药剂；包括对不符合的安全膜片、电磁阀等配套零件的更换；包括对上述气瓶的拆卸和安装及运输；检验安装完毕后、项目承包方应对系统做模拟启动试验和调试、使系统恢复正常运行、并符合规范要求。检验完毕后要保持气瓶外表完好无损，标识和钢印要清晰、准确、且不能覆盖原标识和钢印。气瓶和所有部件要牢固的安装到位。

5.2.2乙方需委托具备气瓶检验、充装资质的单位开展此项工作；检验后出具政府主管部门认可的每个钢瓶检验报告及实验记录。

5.2.3 本年度内如甲方需要同类服务，按本次合同报价，据实结算。

  - 空呼器气瓶检测

5.3.1本服务包括对甲方的三个空呼器复合气瓶进行到期检验，检验完毕后要保持气瓶外表完好无损，标识和钢印要清晰准确，且不能覆盖原标识和钢印。气瓶和所有部件要牢固的安装到位，同时对不符合的密封圈等配套零件的更换、瓶口螺纹进行修复；服务包括对气瓶的拆卸和安装及运输。

5.3.2乙方需委托具备气瓶检验、充装资质的单位开展此项工作；每个钢瓶检验后出具政府主管部门认可的检验报告及实验记录。

6、服务要求

6.1 乙方需具备应急管理部（应急〔2019〕88号）“应急管理部关于印发《消防技术服务机构从业条件》通知”中从事消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构应当具备的条件（在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn/）中能查询到投标人相应信息）、按云南省人民政府办公厅（省政府令第229号）《云南省消防技术服务管理规定》在云南省消防技术服务管理平台备案（在“云南省消防技术服务管理平台”（https://www.ynjsfw119.com/）中能查询到投标人相应信息）。

6.2 乙方接受甲方的工作监督，遵守甲方的有关管理规定。

6.3 乙方负责具体的检测试验操作，做好消防设施维护保养测试检查记录，甲方相关人员负责安全监护和内部协调联络工作。

6.4 乙方自备合格的检测仪器、工具，包括维修人员所需梯子，梯子要求为合格的绝缘梯，禁用铝合金梯子。乙方工作人员必须配备防静电工作服、防静电劳保鞋。

6.6 乙方负责提供试验消耗品，在甲方防爆区域内测试烟感探测器要求使用Solo公司Solo A3-001烟感测试气体。

6.6 报价要求包含人工工时预算。

6.7 乙方开展相关工作时，需提前预约。

6.8 周检表在每次检查后填报甲方，每月报表必须在次月5日前提交甲方。

6.9 乙方针对甲方的维保人员须保持稳定，合同期内不得超过两次更换人员。

7.0 维保人员值班时间必须和甲方同步，节假日前5天内，提交乙方值班人员名单。

8、附件

附件1：公司主要消防设施器材清单

| 序号 | 设施名称 | 构成设备 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 消防报警主机 | IFC-2020 | 台 | 1 |  |
|  |  | 消防报警系统工作站 | 诺蒂菲尔3030 | 台 | 2 |  |
|  |  | 点型感烟探测器 | 2551J | 只 | 66 |  |
|  |  | 防爆点型感烟探测器 | 130/6 EX | 只 | 8 |  |
|  |  | 点型温感探测器 | 5551J | 只 | 6 |  |
|  |  | 对射感烟探测器 | 6424 | 对 | 8 |  |
|  |  | 空调管道烟感 | 30-3003 | 只 | 38 |  |
|  |  | 线性温感 |  | 套 | 14 |  |
|  |  | 手拉报警器 | JBGX-10L | 只 | 41 |  |
|  |  | 防爆手拉报警器 | XAL-53 | 只 | 24 |  |
|  |  | 压力开关 | 8295.2-15Pa | 只 | 11 |  |
|  |  | 水流指示器 | VSR-F | 只 | 20 |  |
|  |  | 防爆高频震鸣器 | 889D-AW | 只 | 8 |  |
|  |  | 高频震鸣器 | 450D1 | 只 | 12 |  |
|  |  | 声光警报器 | P2475RL | 只 | 11 |  |
|  |  | 消防电话 | NL20-302-FD | 台 | 4 |  |
| 2 | 自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀 | 6INCH | 套 | 8 |  |
|  |  | 预作用报警阀 | 4INCH | 套 | 2 |  |
|  |  | 干式报警阀 | 4INCH | 套 | 1 |  |
|  |  | 喷头 | 68/79/141 | 个 | 3780 |  |
| 3 | 七氟丙烷自动灭火系统(纺丝中控室) | 灭火控制盘 | rp-1002 | 套 | 1 |  |
|  |  | 感烟探测器 | JTY-6D-2451 | 只 | 9 |  |
|  |  | 感温探测器 | JTW-BCD-5451 | 只 | 11 |  |
|  |  | 声光警报器 | P2475RL | 只 | 3 |  |
|  |  | 紧急启停按钮 | IVBC-12LRA | 只 | 3 |  |
|  |  | 气体释放灯 | CQ-24-1 | 只 | 3 |  |
|  |  | 储存瓶 | ZQ120 | 只 | 4 |  |
|  |  | 启动瓶 | SQ4 | 只 | 1 |  |
|  |  | 喷嘴 | ZQQP-20-15 | 只 | 9 |  |
|  |  | 灭火药剂 | HFC227E2 | KG | 412 |  |
| 4 | 七氟丙烷自动灭火系统(6KV/10KV配电室) | 灭火/报警控制盘 | rp-1002E | 套 | 1 |  |
|  |  | 感烟探测器 | JTY-6D-2451 | 只 | 9 |  |
|  |  | 感温探测器 | JTW-BCD-5451 | 只 | 17 |  |
|  |  | 声光警报器 | P2475RLZ | 只 | 3 |  |
|  |  | 紧急启停按钮 |  | 只 | 3 |  |
|  |  | 气体释放灯 | IVBC-12LRA | 只 | 3 |  |
|  |  | 储存瓶 | SFFM25-90L | 套 | 9 |  |
|  |  | 启动瓶 | SFDQ4-15L | 套 | 2 |  |
|  |  | 喷嘴 | DN32 | 只 | 15 |  |
|  |  | 灭火药剂 | HFC227E2 | KG | 736 |  |
| 5 | 七氟丙烷自动灭火系统(信息部机房) | 灭火/报警控制盘 | rp-1002PLUS | 套 | 1 |  |
|  |  | 感烟探测器 | SD-751 | 只 | 2 |  |
|  |  | 感温探测器 | TD-751 | 只 | 2 |  |
|  |  | 声光警报器 | P2475RLZ | 只 | 2 |  |
|  |  | 紧急启停按钮 | NBG-1002 | 只 | 1 |  |
|  |  | 气体释放灯 | IVBC-12LRA | 只 | 1 |  |
|  |  | 储存瓶 | 70L | 套 | 1 |  |
|  |  | 灭火药剂 | HFC227E2 | KG | 67.8 |  |
| 6 | 二氧化碳自动灭火系统(喷丝帽清洗间) | 灭火/报警控制盘 | L05501EN | 套 | 1 |  |
|  |  | 火焰探测器 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 感温探测器 |  | 只 | 3 |  |
|  |  | 声光警报器 |  | 只 | 1 |  |
|  |  | 紧急启停按钮 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 气体释放灯 |  | 只 | 2 |  |
|  |  | 储存瓶 | 70L | 套 | 8 |  |
|  |  | 灭火药剂 |  | KG | 360 |  |
|  |  | 喷嘴 | ZEP-A | 只 | 6 |  |
| 7 | 消防供水系统 | 消防水池 | 600 | M3 | 2 |  |
|  |  | 消防泵 | 200D-43×2 | 台 | 2 |  |
|  |  | 稳压泵 | DL | 台 | 2 |  |
|  |  | 柴油机泵组 | DDFP-L6VT7362 | 套 | 1 |  |
|  |  | 供水管道 | DN250 | M | 3197 |  |
|  |  | 供水管道 | DN 100-150 | M | 704 |  |
| 8 | 消火栓系统 | 室外消火栓 | SS100 | 套 | 28 |  |
|  |  | 室内消火栓 | DN65 | 套 | 121 |  |
|  |  | 消防水炮 | SP50 | 套 | 2 |  |
| 9 | 防火分隔设施 | 自动防火卷帘 | WFJ-SM | 套 | 1 | 4樘门 |
|  |  | 防火卷帘 |  | 樘 | 20 |  |
|  |  | 防火门 |  | 樘 | 165 |  |